|  | Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- |
|  | ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ П2-03 к СНБ 2.02.01 –98 Издание официальное |
|  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Минск 2003 |

П2-03 к СНБ 2.02.01 -98

УДК 69+699.812(083.74)

Ключевые слова: огнезащита строительных конструкций, конструкция огнезащищенная, работы по огнезащите, средства огнезащитные, изделие огнезащищенное, огнезащита, обработка строительной конструкции огнезащитная, группа огнезащитной эффективности.

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Пожарная безопасность» (ТКС 03) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). Разработчики: Тычино Н.А. — заведующий научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов БГТУ; Король О.М. — заместитель начальника НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси; Пищалов В.В. — начальник отдела нормирования и стандартизации НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси.

ВНЕСЕНО РУП «Стройтехнорм».

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 января 2003 г. № 19.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Главным управлением строительной науки и нормативов Минстройархитектуры за № 195 от 3 февраля 2003 г.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящее Пособие входит в блок 2.02 «Пожарная безопасность».

- ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ к СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов».

- Срок первой проверки — 2007 год, периодичность проверки — 2 года.

Настоящее Пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Издано на русском языке.

© Минстройархитектуры, 2003

ii

П2-03 к СНБ 2.02.01-98

## Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

### Определения	2

- Общие положения	2

- Огнезащита строительных конструкций из древесины	2

- Огнезащита металлических строительных конструкций от воздействия

повышенных температур в условиях пожара 	4

### Защита строительных конструкций из железобетона и других негорючих

строительных материалов от воздействия повышенных температур в условиях пожара 	5

8 Требования безопасности и охрана окружающей среды	5

Приложение А   Паспорт на огнезащищенную древесину	6

iii

#### П2-03 к СНБ 2.02.01-88

ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

###### ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВОГНЕАБАРОНА БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ

FIRE PROTECTION OF BUILDING CONSTRUCTIONS

Дата введения 2003-07-01

##### 1 Область применения

Настоящее Пособие распространяется на огнезащиту строительных конструкций, изделий и материалов (далее — конструкций), устанавливает способы огнезащиты, а также порядок выполнения работ по огнезащите.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Пособии использованы ссылки на следующие нормативные документы:

П1-02 к СНБ 2.02.01-98 Пределы огнестойкости строительных конструкций

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции

СТБ 11.0.03-95 ССПБ Пассивная противопожарная защита. Термины и определения

СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия

СТБ 1228-2000 Кирпич и камни силикатные. Технические условия

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 2140-81* Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727-80* Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки

ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

СанПиН № 11-09-94 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

СанПиН № 11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

ППБ РБ 1.01-94 Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий.

Издание официальное	1

# П2-03 к СНБ 2.02.01-98

3 Определения

В настоящем Пособии применены следующие термины с соответствующими определениями:

Атмосфероустойчивое огнезащитное вещество — вещество, обеспечивающее в заданных пределах огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов (по СТБ 11.0.03).

Огнезащита — снижение пожарной опасности материалов, конструкций и изделий путем специальной обработки, нанесения покрытия или другим способом (по СТБ 11.0.03).

Огнезащищенное изделие (материал, конструкция) — изделие, материал, конструкция, подвергнутые огнезащите (по СТБ 11.0.03).

Огнезащитная обработка строительной конструкции — обработка строительной конструкции с целью ее огнезащиты (по СТБ 11.0.03).

Огнезащитное средство — вещество, материал, обеспечивающий огнезащиту (по СТБ 11.0.03).

##### 4 Общие положения

Огнезащита строительных конструкций должна выполняться в соответствии с проектной документацией. Замена предусмотренных проектной документацией огнезащитных средств допускается только по согласованию в установленном порядке с проектной организацией.

##### 5 Огнезащита строительных конструкций из древесины

5.1 Общие положения

- Огнезащита строительных конструкций из древесины обеспечивается поверхностной пропиткой огнезащитными средствами, пропиткой способом окунания в огнезащитное средство, пропиткой в автоклаве под давлением, пропиткой способом «прогрев—холодная ванна», нанесением огнезащитных лакокрасочных  покрытий,  оштукатуриванием  или защитой  негорючими строительными материалами.

- Работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий должны выполняться при температуре окружающей среды и защищаемой поверхности строительных конструкций не ниже +10 °С и влажности воздуха окружающей среды не более 60 %. При этом конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков.

- Строительные конструкции, пропитанные огнезащитными средствами способами «прогрев — холодная ванна» и в автоклаве под давлением или иным способом вне строительной площадки (объекта) при их установке по месту назначения, не должны подвергаться механической обработке. В случаях, когда произведена механическая обработка, поврежденные места обрабатываются теми же огнезащитными средствами при помощи малярной кисти.  Количество слоев и расход материалов принимаются согласно технической документации на огнезащитное средство.

- Для производства работ по огнезащите строительных конструкций в эксплуатируемых зданиях и сооружениях производится освидетельствование их состояния с целью выявления видимых пороков древесины, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки, степени загрязнения, наличия других видов покрытий (краска олифа и др.).

- Не подлежат огнезащите деревянные конструкции, имеющие лакокрасочные и другие покрытия, если это специально не оговорено в технических условиях на огнезащитное средство.

- Огнезащищенные конструкции должны защищаться от вымывания огнезащитного состава лаками только после достижения древесиной равновесной с окружающей средой влажности.

5.2	Подготовка строительных конструкций из древесины для нанесения огнезащитного средства.

5.2.1	Подготовка строительных конструкций для нанесения огнезащитного средства обеспечивается:

- освидетельствованием;

- измерением площади обрабатываемой поверхности;

- очисткой от загрязнения.

5.2.2 При освидетельствовании конструкций устанавливаются:

- вид конструкции (несущая, ненесущая) и условия ее эксплуатации;

- порода древесины наличие ядра, заболони и их процентное соотношение;

2

#### П2-03 к СНБ 2.02.01-98

- вид обработки поверхности конструкций или материалов из древесины;

- наличие видимых пороков древесины, грибковых поражений, лакокрасочных покрытий;

- степень загрязнения;

- наличие металлических деталей на обрабатываемой поверхности;

- предпропиточная влажность древесины конструкций, подлежащих огнезащитной обработке.

5.2.3 Измерение площади подвергаемых обработке поверхностей производится с точностью до 1 м2 при помощи мерительного инструмента 1 класса.

При этом общая площадь поверхности разбивается на участки площадью не более 1000 м2 каждый с составлением план-карты.

- Перед нанесением огнезащитного пропиточного состава конструкции должны быть очищены от внешних загрязнений при помощи металлических щеток, шлифовальной шкурки и других средств. Способы очистки поверхностей от загрязнения устанавливаются организацией-производителем работ по согласованию с заказчиком после освидетельствования состояния конструкций.

- Предпропиточная влажность древесины определяется по ГОСТ 20022.14 или косвенным путем посредством установления равновесной влажности по температуре воздуха и относительной влажности воздуха.

- Видимые пороки древесины должны определяться с учетом классификации, установленной ГОСТ 2140.

- Итоги освидетельствования конструкций оформляются двусторонним актом с отражением требований 5.2.1—5.2.6.

5.3 Нанесение огнезащитного пропиточного средства на поверхность защищаемых конструкций методом поверхностной пропитки

- Огнезащитное средство наносится на поверхность строительных конструкций в условиях окружающей среды согласно 5.1.2 и предпропиточной влажности древесины не более 25 %, а также с учетом свойств и характеристик огнезащитного средства, определенных соответствующими техническими условиями.

- Расход средства, наносимого на защищаемую поверхность конструкций древесины, должен быть не менее указанного в сертификате на огнезащитное средство без учета потерь при применении инструмента или механизмов нанесения раствора.

Средство на защищаемую поверхность должно наноситься за несколько этапов согласно рекомендациям предприятий-изготовителей огнезащитного средства.

- Последующий этап нанесения средства на обработанную поверхность древесины должен производиться только после приобретения древесиной равновесной с окружающей средой влажности.

- Способы и приемы нанесения средства на защищаемую поверхность древесины должны определяться с учетом сложности конфигурации конструкций, высоты их расположения и других параметров.

- Каждый этап нанесения средства на обрабатываемую поверхность должен производится с учетом план-карты. На план-карте должны быть отражены способы нанесения огнезащитного средства и его расход на каждом этапе нанесения.

- При нанесении огнезащитного средства на поверхности строительных конструкций последние должны иметь достаточную степень освещенности для обеспечения равномерности его нанесения.

- При производстве работ по огнезащите строительных конструкций должно быть обеспечено:

- Изучение материалов освидетельствования конструкций и произведен расчет требуемого количества огнезащитного средства;

- Определение способов подготовки конструкций к нанесению огнезащитного средства и способов его нанесения;

- Выполнение работ по нанесению огнезащитного средства на поверхности защищаемых конструкций с учетом требований настоящего раздела.

- Сдача заказчику работ с оформлением паспорта (приложение А).

- Заполнение журнала производства работ по огнезащите конструкций.

- Огнезащита строительных конструкций из древесины методом автоклавной пропитки под давлением должна осуществляться по ГОСТ 20022.6 согласно требованиям, изложенным в технических условиях на огнезащитное средство.

- Огнезащита строительных конструкций из древесины методом «прогрев—холодная ванна» должна осуществляться по ГОСТ 20022.6.

3

# П2-03 к СНБ 2.02.01-98

5.6 При производстве работ по огнезащите строительных конструкций огнезащитными лакокрасочными материалами и обмазками необходимо руководствоваться технологическим регламентом предприятия-производителя огнезащитных лакокрасочных материалов и покрытий.

6 Огнезащита металлических строительных конструкций от воздействия повышенных температур в условиях пожара

- Огнезащита металлических строительных конструкций обеспечивается нанесением на их поверхность специальных лакокрасочных материалов, штукатурок, защитой конструкций огнестойкими строительными материалами (например, кирпич, бетон, гипсокартонные листы и др. материалы), а также устройством теплозащитных экранов из облегченных покрытий (фосфатное ОФП-МВ, вспучивающиеся покрытия).

- Огнезащиту металлических строительных конструкций следует выполнять после окончания строительно-монтажных работ, в процессе производства которых защитное покрытие может быть повреждено. Огнезащитные покрытия должны иметь утвержденную в установленном порядке техническую документацию на их производство и применение, содержащую следующие сведения:

- группу огнезащитной эффективности;

- расход для определенной группы огнезащитной эффективности;

- внешний вид;

- гарантийные сроки и условия эксплуатации;

- толщину (расход) покрытия для конкретной группы огнезащитной эффективности.

- Металлические строительные конструкции до огнезащиты подлежат защите от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03.

- Огнезащита металлических строительных конструкций должна соответствовать требованиям П1-02 к СНБ 2.02.01.

- На каждый вариант огнезащиты металлических строительных конструкций следует разрабатывать проект производства работ по огнезащите с учетом назначения конструкции и условий ее работы.

- Облицовка стоек и колонн кладкой из кирпича

- Для устройства огнезащитной облицовки рекомендуется применять кирпич и камни керамические по СТБ 1160; кирпич и камни силикатные по СТБ 1228. Кирпич должен быть не ниже марки М75.

- Для кирпичной кладки должен применяться цементно-песчаный раствор марки не ниже М50. В качестве вяжущего следует применять портландцемент, шлакопортландцемент и быстротвердеющий портландцемент марок не ниже М400.

- Для армирования кирпичной кладки следует применять сталь горячекатаную гладкую класса A-I и периодического профиля класса А-II (ГОСТ 5781); проволоку обыкновенную арматурную холоднотянутую класса В-1 (ГОСТ 6727) в соответствии с требованиями СНиП II-22.

- Устройство облицовки из пустотелых и щелевидных кирпичей следует выполнять толщиной не менее 120 мм. Облицовка сплошных и сквозных колонн кирпичной кладкой должна выполняться по периметру сечения и по контуру защищаемой поверхности.

- Кирпичную кладку облицовки необходимо выполнять с однорядной (цепной) перевязкой швов при расстоянии между вертикальными швами не менее 65 мм.

Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть тщательно заполнены раствором с последующей разделкой их снаружи под расшивку. Толщина горизонтальных и вертикальных швов не должна превышать 10 мм.

При оштукатуривании облицовки швы кладки допускается выполнять в пустошовку с глубиной не заполненного шва с лицевой стороны не более 10 мм.

6.6.6 Армирование огнезащитной облицовки следует назначать с учетом усиления связи в углах кладки. Диаметр стержней арматуры рекомендуется принимать не более 8 мм. Устройство арматурных поясов следует выполнять для облицовки в 1/4 кирпича на расстоянии не более 0,6 м, а для облицовки в 1/2 кирпича — не более 1,5 м.

Работы по армированию огнезащитной облицовки и анкеровке ее к защищаемым конструкциям должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией.

6.6.7  Горизонтальные и вертикальные швы в местах сопряжения кладки с другими конструкциями зданий и сооружений должны быть полностью заполнены раствором с разделкой швов заподлицо.

6.7  При выполнении работ по огнезащите строительных конструкций методом их облицовки огне стойкими строительными материалами следует соблюдать требования СНиП 3.04.01.

4

П2-03 к СНБ 2.02.01-98

6.8 Конструкция облицовок колонн и ригелей крупноразмерными листовыми, плитными и рулонными негорючими материалами должна соответствовать требованиям П1-02 к СНБ 2.02.01.

7 Защита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строи
тельных материалов от воздействия повышенных температур в условиях пожара

7.1 Защита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов от воздействия повышенных температур в условиях пожара обеспечивается нанесением на их поверхность штукатурок, защитой слоем огнестойких строительных материалов.

Для огнезащиты перекрытий и элементов бесчердачных покрытий возможно устройство подвесных потолков из огнестойких материалов.

7.2	Огнезащита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов должна производиться по проекту производства работ по огнезащите.

8 Требования безопасности и охрана окружающей среды

8.1 В технических условиях на огнезащитное средство должны быть указаны.

- показатели его пожарной опасности согласно ГОСТ 12.1.004;

- способность к кожно-резорбтивным и местно-раздражающим воздействиям;

- классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007.

- Производство, применение и хранение огнезащитных средств должно соответствовать требованиям СанПиН 11-09, ГОСТ 12.3.002, а также техническим условиям на огнезащитное средство.

- При производстве и применении огнезащитных средств содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных СанПиН № 11-19.

Периодичность контроля воздуха производственных помещений должна производится в зависимости от класса опасности вредного вещества в соответствии 3.2.5 СанПиН 11-19.

Определение концентраций вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить в соответствии с методиками, вошедшими в перечень методик выполнения измерений, применяемых в Республике Беларусь, утвержденных Главным госсанврачом 13.10.1993 г. и согласованных Белстандартом Беларуси 11.10.1993 г.

- Все работы, связанные с производством огнезащитных средств, должны проводиться при наличии местной и общей приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с ГОСТ 124021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.

- Производственные помещения, места (участки), где выполняются все виды работ по изготовлению огнезащитных средств и нанесению их на поверхность конструкций должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, ППБ РБ 1.01 и другим действующим нормативным документам.

- Не следует допускать к работе лиц, профессия и квалификация которых не соответствуют характеру выполняемой работы и не прошедших пожарно-технический минимум. К работе по приготовлению огнезащитных средств и к работам с их использованием допускаются лица не моложе 18 лет.

- В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения  Республики  Беларусь № 33 от 08.08.2000 г. работники, занятые при производстве огнезащитных средств, должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры.

- При изготовлении и применении огнезащитных средств необходимо применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.4.068, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 20010, в т.ч. защитную одежду, резиновые перчатки. После выполнения работ лицо и руки вымыть с мылом, рот прополоскать.

В случаях попадания компонентов, используемых для приготовления огнезащитных средств, а также самих огнезащитных средств:

- на кожные покровы — следует снять загрязненную одежду, смыть компоненты или огнезащитное средство с кожи водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

- на глаза — следует немедленно и обильно промыть водой, при необходимости прибегнуть к медицинской помощи.

8.9 Слив остатков составных частей и самих огнезащитных средств при промывке оборудования, емкостей для хранения в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не допускается.

5

П2-03 к СНБ 2.02.01-98

Приложение А

(обязательное)

Паспорт на огнезащищенную древесину

ПАСПОРТ №

на огнезащищенную древесину (древесный материал)

«______»______________200_ г

номер и наименование нормативного документа на состав (композицию), по которому проводились огнезащитные работы

| № пп | Заказчик объекта, подлежащего огнезащите | Характеристика огнезащищаемого древесного материала | Способ производства огнезащитных работ | Расход огнезащитного средства, л (кг) | Результаты испытаний | Группа горючести | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование сортамента | Порода | Количество | Состояние поверхности | Влажность |  | на 1 м2 | всего |  |  |  |

Ответственный за производство	Ответственный за проведение

огнезащитных работ	огневых испытаний

6